重庆市农业机械化学校

漏点检测方案

- 地下消防管网漏水情况概述

- 我校于2011年整体搬入新校区，至今已有13年，由于消防水管建设之初，管网埋地较深，加之有部分回填土方，随着时间的推移，导致消防管网个别地方产生沉降，出现漏点，由于消防地下管网线路长、覆盖范围广、填地深（最深处2.8米），探测难度极大，传统声呐检测仪也无法准确定位漏水位置（已采用声呐探测，无法定位漏水具体位置），为了有的放矢，将在学校管线之间加装阀门/更换原有阀门（注：原有阀门锈蚀且密封件老化无法正常开关），缩小每次探测范围。检漏方法采用“示踪气体检测法”，提高检漏的快速性和精度。

1、示踪气体检测原理说明：

管道测漏仪示踪气体检测法的基本原理是利用示踪气体的特性，在管道中注入一定量的示踪气体，然后在管道的出口处使用管道测漏仪检测示踪气体的存在。如果管道存在泄漏，那么泄漏处的示踪气体浓度会明显高于其他部位，从而被管道测漏仪迅速检测出来。常见的示踪气体有氢气、氮气、二氧化碳等，这些气体均具有轻、易扩散、不易燃等特性，适合用于管道泄漏检测。

2、管道测漏仪示踪气体检测法的优点

1)高效性：这种方法能够快速、准确地定位管道中的泄漏点，减少了传统检测方法所需的时间和人力成本。

2) 安全性：示踪气体具有无毒、不易燃等特性，使用过程中安全性得到了保障。

3) 适用范围广：这种方法适用于各种类型的管道检测，包括金属和非金属管道、埋地管道等。

4) 检测精度高：管道测漏仪能够检测到微量的示踪气体，从而能够准确地定位微小泄漏点。

5) 操作简便：这种方法不需要专业技术人员，一般工作人员经过简单培训即可操作。

3、管道测漏仪示踪气体检测法的操作步骤

1) 管道分断检测，阀门与阀门之间为一段，需要保证所有阀门能正常开关，每段管道设置一个入口点。

2) 在管道的入口处注入一定量的示踪气体，确保管道内充满示踪气体。

3) 在管道的出口处使用管道测漏仪进行检测，设置合适的检测灵敏度和时间间隔。

4) 移动管道测漏仪的探头沿着管道走向进行检测，注意观察仪器显示屏上的信号变化。

5) 如果发现异常信号，记录下位置并做好标记。

6) 对异常区域进行详细检测，确定泄漏点的具体位置。

7) 根据检测结果进行维修或采取其他处理措施。

8）要求每天的漏水量不能＞5吨。

示踪气体检测法原理及操作方法：                                                                           在密封管道通过大型空压机进行送气，在充气测试完成后，对管道进行压力测试，寻找异常，确认泄漏的管段。将氢氮混合气（ 5%氢气和95%氮气，氢气最轻，穿透力强）注入管道中，一般达到2kg/cm。将氢气检测仪的铃型探头在管道上方沿管道走向以间隔0.5～0.8m进行泵吸式检测，每次时间约20-30秒，如果管道有泄漏点，气体会穿透土壤及混凝土，再通过进口气体检测仪检测周围环境的气体浓度，气体浓度越高表明漏点位置越近从而达到快速锁定漏点的大致位置。最后再用传统听音法比对，找出泄漏点的准确位置。

此法适用于各种管道检测，具有安全、无毒、无味、不易燃，检测精度高的特点，可对埋深较深水管、燃气管道泄漏点进行定位。但此方法需要分段测试，管道不宜过长，500米内最佳，同时要保证管道的阀、栓及水龙头无泄漏情况。

DN150消防阀门13个。